Předávací místo  Hevlín/ LAA and der Thaya

Popis předávací místa:

Jedná se o předávací místo mezi dvěma uzavřenými částmi distribučních soustav, a to jak na české, tak i na rakouské straně. Původně bylo toto předávací místo vybudováno jako havarijní propoj. V současné době funguje částečně i na obchodní bázi a to ve směru toku plynu z uzavřené oblasti distribuční soustavy provozovatele společnosti  GasNet, s.r.o., v České republice do uzavřené oblasti distribuční soustavy společnosti EVN v Rakousku. V Rakousku ve stanici Laa/Thaya je vybudována větev pro jednoho odběratele. 
V současné době probíhají jednání mezi provozovateli distribučních soustav společností                 GasNet,s.r.o. a EVN ohledně aktualizace a uzavření nové Smlouvy o řízení provozu, protože stávající smlouva, která byla uzavřena v roce 2003, zcela nezohledňuje podmínky otevřeného trhu s plynem v ČR. 
Fyzický tok plynu je možný vždy pouze jedním směrem.

Základní parametry:

Minimální předávací tlak

- Distribuční soustava společnosti EVN v Rakousku je provozována na vyšší tlakové hladině než distribuční soustava společnosti GasNet, s.r.o., v České republice.

- Provozovatel distribuční soustavy společnosti  GasNet, s.r.o, garantuje ve větvi přeshraničního plynovodu  tlak 35 bar, což je nestandardní tlaková úroveň oproti ostatní části distribuční soustavy GasNet, s.r.o.. Provozní tlak může kolísat v rozsahu 35-40 bar při provozním množství do 10 000 m3/hod.

Výše dodávky

Směr toku plynu z ČR do Rakouska

Maximální možná denní dodávka směrem z České republiky (od provozovatele distribuční soustavy společnosti GasNet, s.r.o.) do Rakouska (distribuční soustavy společnosti EVN) je 319 200 m3/den. Výše dodávky se v současné době řídí odběrem jediného odběratele v distribuční soustavě společnosti EVN v Rakousku. Jedná se téměř o konstantní množství odběru s výjimkou odstávek, kdy v této době neodebírá žádný plyn.

Směr toku plynu z Rakouska do ČR

Dodávka z Rakouska do České republiky není v současné době možná, protože plyn je v současné době fyzicky dodáván z České republiky jedinému odběrateli do  Rakouska. Nyní rovněž dochází k navyšování těžby národních zdrojů plynu v této části distribuční soustavy  GasNet, s.r.o., a proto není možné v letních měsících dodávat plyn z Rakouska. Další dodávky do této části sítě distribuční soustavy by tak ještě zhoršily současnou situaci s nedostatkem vstupní kapacity (uzavřená oblast/ více zdrojů dodávek plynu než je možné v dané oblasti skutečně spotřebovat).

Možnosti stanice

- Stanici Hevlín  v České republice není možné dálkově regulovat, je možný pouze režim zapnuto/vypnuto.

- Provoz předávacího místa řídí stanice Laa an der Thaya, která  je rovněž vybudována na konstantní průtok  - tzn., že  není možné řídit tok plynu  v režimu např. 1. hod – 20 % maxima, 2.hod – 70 % maxima.

Možnosti sjednání distribuční kapacity

- Směr z České republiky do Rakouska   319 200 m3/den

- Směr z Rakouska do České republiky   0 m3/den

Poznámka:

Vzhledem k propojení uzavřených oblastí v obou distribučních soustavách, tzn. jak na rakouské, tak i české straně, mají výše uvedené hodnoty další omezení a to konkrétně:

Směr z České republiky do Rakouska pouze do výše zajištěného odběru v uzavřené oblasti distribuční soustavy společnosti EVN.

Směr z Rakouska do České republiky v současné době pouze na virtuální bázi a maximálně do výše odběru stávajícího zákazníka v uzavřené oblasti distribuční soustavy společnosti EVN v Rakousku a to na přerušitelné bázi. Možnosti přerušení 365 dní v roce a 24 hodin denně.

Alokační režim

- Pro Rata